民用建筑工程室内环境污染检测报告

| 委托信息 | 工程名称 | 丰都县实验小学·金科分校 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 委托单位 | 丰都县城市建设资产经营有限责任公司 |  |  |  |  | 工程地点 | 丰都县龙河新城 |
|  | 监督机构 | 丰都县建设工程质量服务中心 |  |  |  |  | 工程编号 | CQJC22459451 |
|  | 监理单位 | 重庆兴达建设监理有限公司 |  |  |  |  | 检测工程编码 | CQJCGC22464754 |
|  | 施工单位 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 |  |  |  |  | 项目编码 | 5002302205250001 |
|  | 设计单位 | 重庆市得森建筑规划设计研究院股份有限公司 |  |  |  |  | 施工许可证号 | 500230202203030101 |
|  | 见证人及证号 | 李小强 2022003 |  |  |  |  | 建筑类型 | Ⅰ类 |
|  | 总房间数量 | ---- |  |  |  |  | 抽样房间数 | 14间（26点） |
|  | 检测参数 | 氡、甲醛、氨 、TVOC、苯、甲苯、二甲苯 |  |  |  |  |  |  |
| 检测信息 | 检测类别 | 现场检测 | 检测日期 |  |  | 2023年08月16日～2023年08月24日 |  |  |
|  | 抽样方案 | 抽样方案、抽样数量由委托单位和监理单位共同确定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 房间情况 | 地面：地砖；墙面：无机涂料；顶面：无机涂料。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测依据 | 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020 《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》GB/T 16129-1995 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要检测设备 | V-1200型可见分光光度计、ZR-3712双路烟气采样器、FYGC-2000（C）型气相色谱仪、FD-216环境氡测量仪 |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论 | 所检部位符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020规定Ⅰ类民用建筑工程室内环境污染物浓度限量要求。 （检测专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位声明 | - 本报告无“检测专用章”（鲜章）无效； - 该报告无检测、审核、批准签字无效； - 对该报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检测公司提出，逾期不予受理； - 委托信息由委托方提供，该报告只对所检部位结果负责； - 未经同意，本报告不得作商业广告用。 |  |  | 单 位 信 息 | 地址：重庆市九龙坡区兴谷路39号14栋 查询电话：18908376017 联系电话：68511592 申诉电话：023-68510854 市场监管局投诉电话：12315 申诉电子邮箱：3596767956@qq.com |  |  |  |
| 备注 | —— |  |  |  |  |  |  |  |

批准：                    审核：                   检测：

民用建筑工程室内环境污染检测报告

| 序号 | 抽样地点 |  | 检 验 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氡 ( Bq/m3 ) |  | 甲醛 （mg/m3） |  | 氨 （mg/m3） |  | TVOC （mg/m3） |  | 苯 （mg/m3） |  | 甲苯 （mg/m3） |  | 二甲苯 （mg/m3） |  |
|  |  |  | 浓度 限量 | 检验 结果 | 浓度 限量 | 检验 结果 | 浓度 限量 | 检验 结果 | 浓度 限量 | 检验 结果 | 浓度 限量 | 检验 结果 | 浓度 限量 | 检验 结果 | 浓度 限量 | 检验 结果 |
| 1 | 教学楼 一层1-10 4-5/D-E 29.31㎡ | 1点 | ≤150 | 33 | ≤0.07 | 0.04 | ≤0.15 | 0.08 | ≤0.45 | 0.01 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
| 2 | 教学楼 一层1-13 11-12/D-E 32㎡ | 1点 | ≤150 | 30 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.07 | ≤0.45 | 0.00 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
| 3 | 教学楼 二层2-10 4-5/D-E 29.31㎡ | 1点 | ≤150 | 31 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.09 | ≤0.45 | 0.00 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
| 4 | 教学楼 二层2-13 11-12/D-E 32㎡ | 1点 | ≤150 | 28 | ≤0.07 | 0.06 | ≤0.15 | 0.08 | ≤0.45 | 0.00 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
| 5 | 教学楼 三层3-1 14-15/J-L 68.6㎡ | 1点 | ≤150 | 30 | ≤0.07 | 0.04 | ≤0.15 | 0.06 | ≤0.45 | 0.01 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 2点 | ≤150 | 30 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.10 | ≤0.45 | 0.05 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 均值 | ≤150 | 30 | ≤0.07 | 0.04 | ≤0.15 | 0.08 | ≤0.45 | 0.03 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
| 6 | 教学楼 三层3-3 9-11/J-L 68.6㎡ | 1点 | ≤150 | 30 | ≤0.07 | 0.04 | ≤0.15 | 0.09 | ≤0.45 | 0.02 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 2点 | ≤150 | 30 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.08 | ≤0.45 | 0.02 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 均值 | ≤150 | 30 | ≤0.07 | 0.04 | ≤0.15 | 0.08 | ≤0.45 | 0.02 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
| 7 | 教学楼 三层3-6 2-3/J-L 67.15㎡ | 1点 | ≤150 | 32 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.07 | ≤0.45 | 0.01 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 2点 | ≤150 | 32 | ≤0.07 | 0.04 | ≤0.15 | 0.06 | ≤0.45 | 0.02 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 均值 | ≤150 | 32 | ≤0.07 | 0.04 | ≤0.15 | 0.06 | ≤0.45 | 0.02 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
| 8 | 教学楼 三层3-9 1-2/C-E 68.61㎡ | 1点 | ≤150 | 29 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.08 | ≤0.45 | 0.03 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 2点 | ≤150 | 29 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.09 | ≤0.45 | 0.02 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 均值 | ≤150 | 29 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.08 | ≤0.45 | 0.02 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
| 9 | 教学楼 三层3-12 6-8/A-E 68.61㎡ | 1点 | ≤150 | 33 | ≤0.07 | 0.04 | ≤0.15 | 0.10 | ≤0.45 | 0.02 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 2点 | ≤150 | 33 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.06 | ≤0.45 | 0.01 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 均值 | ≤150 | 33 | ≤0.07 | 0.04 | ≤0.15 | 0.08 | ≤0.45 | 0.02 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |

民用建筑工程室内环境污染检测报告

| 序号 | 抽样地点 |  | 检 验 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氡 ( Bq/m3 ) |  | 甲醛 （mg/m3） |  | 氨 （mg/m3） |  | TVOC （mg/m3） |  | 苯 （mg/m3） |  | 甲苯 （mg/m3） |  | 二甲苯 （mg/m3） |  |
|  |  |  | 浓度 限量 | 检验 结果 | 浓度 限量 | 检验 结果 | 浓度 限量 | 检验 结果 | 浓度 限量 | 检验 结果 | 浓度 限量 | 检验 结果 | 浓度 限量 | 检验 结果 | 浓度 限量 | 检验 结果 |
| 10 | 教学楼 三层3-15 13-14/C-E 69.78㎡ | 1点 | ≤150 | 32 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.11 | ≤0.45 | 0.06 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.05 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 2点 | ≤150 | 32 | ≤0.07 | 0.06 | ≤0.15 | 0.08 | ≤0.45 | 0.04 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.03 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 均值 | ≤150 | 32 | ≤0.07 | 0.06 | ≤0.15 | 0.10 | ≤0.45 | 0.05 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.04 | ≤0.20 | 0.00 |
| 11 | 教学楼 四层4-10 2-3/C-E 69.78㎡ | 1点 | ≤150 | 32 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.08 | ≤0.45 | 0.01 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 2点 | ≤150 | 32 | ≤0.07 | 0.04 | ≤0.15 | 0.08 | ≤0.45 | 0.39 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 均值 | ≤150 | 32 | ≤0.07 | 0.04 | ≤0.15 | 0.08 | ≤0.45 | 0.20 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
| 12 | 教学楼 四层4-15 13-14/C-E 69.78㎡ | 1点 | ≤150 | 29 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.09 | ≤0.45 | 0.01 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 2点 | ≤150 | 30 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.09 | ≤0.45 | 0.02 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 均值 | ≤150 | 30 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.09 | ≤0.45 | 0.02 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
| 13 | 教学楼 一层1-7 1-2/G-H 106.48㎡ | 1点 | ≤150 | 32 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.10 | ≤0.45 | 0.02 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.03 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 2点 | ≤150 | 32 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.07 | ≤0.45 | 0.02 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.03 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 3点 | ≤150 | 32 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.10 | ≤0.45 | 0.10 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.08 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 均值 | ≤150 | 32 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.09 | ≤0.45 | 0.05 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.05 | ≤0.20 | 0.00 |
| 14 | 教学楼 一层1-16 14-15/G-H 106.48㎡ | 1点 | ≤150 | 34 | ≤0.07 | 0.04 | ≤0.15 | 0.07 | ≤0.45 | 0.02 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 2点 | ≤150 | 34 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.06 | ≤0.45 | 0.04 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.20 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 3点 | ≤150 | 34 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.07 | ≤0.45 | 0.07 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.00 | ≤0.20 | 0.00 |
|  |  | 均值 | ≤150 | 34 | ≤0.07 | 0.05 | ≤0.15 | 0.07 | ≤0.45 | 0.04 | ≤0.06 | 0.00 | ≤0.15 | 0.01 | ≤0.20 | 0.00 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |